**附件**

**一、发电机组要求**

**1.柴油发电机组要求**

**发动机型号：150KW东风康明斯6CTA8.3-G1。发动机水箱要求：东风康明斯专用全铜水箱。**

**2.发电机要求**

**无刷自励磁全铜发电机，功率要与发动机匹配。**

**3.发电机组、发动机、发电机要提供原装证明。**

**4.配套附件**

* 启动蓄电池（两只）。
* 机组随机文件（资料）1套。
* 配发动机、发电机、机组减振橡胶垫。
* 机组使用一次性机油、冷却液。
* 机组需保用3年或机组运行1000小时（以先到为准），终身服务。

**二、静音箱及ATS要求**

1.箱体采用2mm优质冷轧钢板经数控冲压成型拼装而成，结构合理，持久耐用。

2.钢板经去油磷化处理，表面喷涂高性能防腐防锈底漆及聚氨酯面漆。

3.箱体内部喷涂高温型底漆后铺设阻燃吸音材料，安装专业设计的排烟消声器。

4.静音设计有独立的控制屏操作面及观察窗，箱体内装有照明灯。

5.配备专门的储油箱及相应的管道和阀门等，油箱容积为：≥300L。

6.静音箱体底部铺设6块减震胶垫，垫于铺设基础上。

7.现场位置宽度约为2000MM。

8.ATS切换柜：ATS切换开关为200A，副配4组空气开关供接线使用。空气开关品牌为：ABB或施耐德。

9.配备此次安装部署需要的全部接入电缆（3+2全铜电缆）。

**三、售后服务承诺**

（一）、公司需对产品质量作出以下承诺：

1.所供产品为全新产品；

2.质量符合相关国家标准；

3.质量符合招标单位要求；

4.若出现重大质量问题公司无条件更换整机。

（二）、售后服务承诺：

1.公司需提供质保时间：12个月或1000小时使用时间（以先到为准）

2.售后服务承诺：从用户购机之日起将享受我公司售后服务中心提供的一系列售后服务。

① 机组的调试

●将根据用户的要求将产品送至用户指定现场进行安装。

●安装完毕后我们将进行机组调试工作至机组正常运行，交付用户使用。

●公司为用户备有除随机资料外的简易手册“机组操作须知”供用户轻松掌握。

●公司为用户培训有一定基础的机械、电器知识的操作人员1-2名至掌握为止。

②机组的保养服务

●机组交付使用后由本公司提供发电机组保用期：叁年的免费售后服务，如因厂方组装疏忽,设计及原材料不当损坏零件产生的问题均由我公司负责修复。保用期不包括日常使用损耗件,人为错误操作及忽视按规范保养所产生的问题

●如接用户维修事宜，6小时内赶至维修现场。

●保用期满后，公司提供长期有偿售后服务，收取费用不超过合同总价的10%。公司能及时提供机组所需的零配件及耗材。

四、评分规则

1.价格40分。参与本项目报价的公司，报价的总和的平均值为基准价。基准价为满分，每偏离这个基准价2000元，扣1分。

2.服务保障30分。满足所有售后服务承诺的15分，少一项扣2分；质保≥3年的，加15分，质保≥2年的，加10分。

3.设备要求响应30分。满足发电机组、静音箱及ATS要求的得满分，少一项扣5分。